REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA

PROVINCIALE

VIBO VALENTIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE VIBO VALENTIA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SIUREZZA

DELL’AREA OSTETRICO/GINECOLOGICA COMPRESA AREA NEONATALE

POSTA AL PIANO SECONDO

PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO “IAZZOLINO” DI VIBO VALENTIA

PROGETTO PRELIMINARE

INDICE

| PAG. 2 | INDICE |
| --- | --- |
| PAG. 3 | RELAZIONE DESCRITTIVA |
| PAG. 6 | RELAZIONE TECNICA |
| PAG. 14 | CAPITOLATO PRESTAZIONALE |
| PAG. 37 | CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA |
| PAG. 40 | ELABORATI GRAFICI |

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SIUREZZA

DELL’AREA OSTETRICO/GINECOLOGICA COMPRESA AREA NEONATALE

POSTA AL PIANO SECONDO

PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO “IAZZOLINO” DI VIBO VALENTIA

RELAZIONE DESCRITTIVA

Premessa

La presente relazione illustra le impostazioni progettuali per i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo dell’area posta al piano secondo presso il P.O. “Iazzolino” di Vibo Valentia e comprendente le attività ostetrico/ginecologiche e neonatale.

Il presente progetto segue le indicazioni generali fornite dall’Azienda Ospedaliera in merito alla ubicazione  all’interno del Presidio ospedaliero Iazzolino.

I lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo si sono resi necessari a seguito delle ispezioni da parte di organismi ispettivi (NAS e Servizio PISAL) i quali hanno elevato specifici verbali di infrazione cui hanno fatto seguito atti di sequestro.

La rivisitazione di questi spazi in un Piano complessivo di assetto distributivo-funzionale appositamente finanziato dal Commissario per emergenza socio-economica-sanitaria nella Regione Calabria.

Il Piano finanzia operazioni di “messa in sicurezza” soprattutto in considerazione del fatto che la Regione Calabria ha sottoscritto un apposito Accordo di Programma Quadro presso il Ministero della Salute per la realizzazione di quattro nuovi ospedali, compreso il Nuovo Ospedale di Vibo Valentia.

Lo stato di fatto

Poco vi è da dire circa lo stato di fatto dell’area posta al piano secondo e comprendente le attività ostetrico/ginecologiche e neonatale. Gli organismi ispettivi, che hanno proceduto al sequestro ed alle prescrizioni del Presidio Ospedaliero, hanno potuto solo evidenziare la non rispondenza ai dettami della DGR 133/99 (Requisiti minimi per l’autorizzazione e l’accreditamento per le strutture che erogano prestazioni sanitarie in regime di ricovero).

L’area attualmente occupata copre una superficie di circa 410 mq all’interno della quale trovano spazio in maniera promiscua diverse attività.

Si caratterizza per essere una “L” regolare che ospita da una parte il gruppo operatorio ostetrico/ginecologico e da una parte ancora ambulatori dedicati e servizi.

L’aspetto progettuale più impegnativo è certamente quello legato allo stato di fatto del gruppo operatorio dove condizioni logistiche, impiantistiche, strutturali in genere e dei layout distributivi e dei percorsi risulta assai scadente.

La normativa di riferimento

La Regione Calabria elenca espressamente le aree di ambulatorio tra le attività di cui alla D.G.R. 133/99 (Requisiti minimi per l’autorizzazione e l’accreditamento per le strutture che erogano prestazioni sanitarie in regime di ricovero) oggi aggiornati con Regolamento regionale n° 13/09. La stessa viene utilizzata per la presente progettazione, in particolare per il Reparto operatorio di cui alla sezione C1.7 oltre alle sezioni generali di riferimento, Punto nascita e blocco parto di cui alla sezione C1.6.

La presente progettazione fa inoltre riferimento a standard reperibili tramite varie linee guida diversamente pubblicate.

Oltre a ciò i riferimenti sono reperibili nelle varie leggi e norme in materia impiantistica e igienico-sanitaria quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo:

- impianti condizionamento;

- impianti gas medicali;

- impianti elettrici;

- apparecchiature elettromedicali.

Le funzioni

- GRUPPO OPERATORIO: espressamente dedicato all’attività ostetrico/ginecologica;

- PUNTO NASCITA – BLOCCO PARTO: unità di assistenza per gravidanze e neonati fisiologici

L’approccio progettuale

Vista la situazione di emergenza creatasi a seguito del sequestro di parte delle Unità Operative del presidio “Iazzolino” ad opera di organismi ispettivi e verificata l’obbligatorietà di dedicare alle attività precipue di un’area ostetrico/ginecologica sita all’interno di un presidio ospedaliero, la Direzione Generale aziendale ha voluto fornire un forte “Imprinting” logistico attribuendo ai vari servizi e funzioni un approccio progettuale integrato e complessivo.

Per ciò che attiene il Gruppo operatorio gli interventi saranno corposi e invasivi anche per l’organizzazione sanitaria del presidio stesso e comunque sempre nell’ottica della messa in sicurezza di quello spazio.

In questo senso è proprio il Gruppo operatorio che, per l’adeguamento impiantistico/strutturale e dei layout distributivi, subisce profonde trasformazioni. Sono stati per questo individuati percorsi specifici che potessero garantire, seppur nell’ottica delle superfici a disposizione, della configurazione spaziale e del concetto di messa in sicurezza, una conformazione ottimale per il buon funzionamento della struttura e per la sicurezza di pazienti e operatori.

La descrizione del progetto

Si riporta di seguito una descrizione complessiva del progetto attraverso l’illustrazione dei percorsi e dei layout, peraltro condivisi con la Direzione dell’U.O., passando poi attraverso la descrizione fine delle funzioni.

L’area dedicata alla manutenzione straordinaria e adeguamento normativo occuperà, a regime, un’area di circa 410 mq.

Lo spazio del gruppo operatorio

Questo spazio sarà caratterizzato da un percorso circolare che consentirà accessi differenziati alle pazienti gravide in regime di parto naturale piuttosto che alle pazienti in regime di urgenza che devono avere accesso alla sala operatoria vera e propria.

Il primo percorso servirà dunque le funzioni di zona travaglio, zona parto e isola neonatale oltre alla zona di osservazione post-partum. Il secondo percorso sarà invece diretto dall’accesso principale del reparto fino alla sala operatoria e su questo percorso si innesta il secondo percorso che dalla zona parto condurrà le pazienti in difficoltà non più sull’uscita ed il ritorno alla degenza (o all’osservazione post-partum)ma direttamente alla sala operatoria.

Per quest’ultima si prevedono interventi di vera e propria messa in sicurezza, per lo più impiantistica, trattandosi di spazi non sufficienti per un Gruppo operatorio. Le risoluzioni alle problematiche potranno opportunamente essere risolte attraverso una buona organizzazione (uscita sporco, accesso personale, pulizia sala operatoria, ecc.).

Lo spazio del punto nascita – blocco parto

E’ in parte inserito all’interno del gruppo operatorio con le attività appena sopra descritte quali quelle delle zone travaglio, parto e isola neonatale. Si completa con la dotazione delle attività dell’assistenza tipicamente neonatale.

Tutta l’area così ripensata potrà certamente rispondere in maniera opportuna dal punto di vista impiantistico strutturale a quelle che sono le esigenze di messa in sicurezza in attesa della realizzazione di un nuovo ospedale a Vibo Valentia.

ATTENZIONE: la sala operatoria deve essere allestita dalla Ditta aggiudicataria con tutte le attrezzature fisse e, a solo titolo indicativo:

- Scialitica (in possesso – da trasferire e reinstallare);

- Pensile chirurgo

- Pensile anestesista

- Catgutiera a parete

- Diafanoscopio a parete

- Orologio con conatsecondi per sale operatorie

- Lavabo chirurghi (in possesso – da trasferire e reinstallare);

- Sterilizzatrice (in possesso – da trasferire e reinstallare).

L’acquisizione di tutte le attrezzature e delle apparecchiature elettromedicali saranno a carico dell’Azienda Sanitaria di Vibo Valentia.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SIUREZZA

DELL’AREA OSTETRICO/GINECOLOGICA COMPRESA AREA NEONATALE

POSTA AL PIANO SECONDO

PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO “IAZZOLINO” DI VIBO VALENTIA

RELAZIONE TECNICA

Premessa

La nuova dislocazione dei servizi all’interno dell’area cosiddetta materno-infantile e che comprende spazi di degenza e gruppo operatorio di ostetricia/ginecologia oltre ad area di assistenza neonatale, consentirà agli operatori un miglior approccio al servizio di assistenza ed ai pazienti un comfort più consono alle attuali esigenze.

Per la realizzazione delle suddette opere si espleteranno  le seguenti principali categorie di lavori e forniture:

•   	Smontaggio, spostamento e rimontaggio delle attrezzature e degli

arredi esistenti nell’area d’intervento.

• 	Opere edili di MANUTENZIONE STRAORDINARIA dell’area d’intervento;

• 	Impianti termici, climatizzazione ;

• 	Impianti elettrici;

• 	Impianti speciali;

• 	Impianti gas medicali e tecnici;

• 	Impianti idrici sanitari (carico e scarico) e antincendio.

Distribuzione funzionale e opere edili

Il progetto di distribuzione funzionale interna (hospital planning) è stato sviluppato, a partire dalla situazione di stato di fatto esistente,  prendendo in considerazione le interrelazioni tra i diversi ambienti,   l’impianto connettivo e la verifica delle attività presenti e la loro collocazione. Si è pertanto determinato un modello di organizzazione interna tale da soddisfare gli obiettivi preposti,  tenendo presenti tutti gli aspetti normativamente previsti nel D.P.R. 14 gennaio 1997, nella DGR 133/99 e nel successivo regolamento 13/09 che, ai fini  dell’accreditamento delle strutture sanitarie, ne impongono l’attuazione per la rispondenza ai requisiti minimi strutturali e tecnologici generali degli edifici e ai requisiti minimi specifici dei reparti.

Considerando, inoltre, i seguenti riferimenti normativi:

Delibera G.R. Regione Calabria n. 133 del 15/02/1999.

Regolamento regionale n° 13/09;
D.M. 18/09/2002 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”.

Linee guida estratte da “Principi guida tecnici, organizzativi e gestionali per la realizzazione e gestione di ospedali ad alta tecnologia e assistenza– ASSR”.

La superficie interessata dall’intervento è complessivamente di mq 410,00 circa.

Opere edili

Per l’attuazione di quanto sopra esposto, è prevista la riconfigurazione degli spazi interni dell’area interessata.  Il tipo di intervento considerato richiederà pertanto lo  spostamento di alcuni tramezzi interni, l’apertura di alcune porte sulle murature, la realizzazione di controsoffitti,  la realizzazione di nuove partizioni interne.

Le categorie di lavoro possono essere riassunte nel modo seguente:

Demolizioni di tramezzi di qualsiasi natura

Rifacimento di tramezzi

Apertura di porte e chiusura di porte esistenti

Controsoffitti

Massetti, sottofondi, pavimenti e rivestimenti

Intonaci e tinteggiature

Infissi interni ed esterni

Si rimanda alla tavola … del progetto per la indicazione di dettaglio delle finiture nei vari ambienti.

Impianti tecnologici

Il progetto prevede la realizzazione di tutti gli impianti tecnologici a supporto delle aree funzionali previste, individuandone i requisiti e le dotazioni di base.  Tali impianti possono essere suddivisi nel modo seguente:

• Impianti  di climatizzazione e ventilazione;

• Impianti elettrici;

• Impianti speciali;

• Impianti gas medicali e tecnici;

• Impianti idrici sanitari (carico e scarico) e antincendio.

I suddetti impianti sono stati inoltre trattati prendendo in considerazione le specificità di ogni ambiente e le interrelazioni tra i diversi reparti e servizi, osservando tutti gli aspetti normativi   previsti in materia, con particolare riferimento al D.P.R. 14 gennaio 1997, DGR 133/99 e regolamento regionale n° 13/09 che ne impongono l’attuazione per la rispondenza ai requisiti tecnologici generali degli edifici e ai requisiti  minimi specifici dei reparti.

Impianti gas medicali

L’impianto oggetto dell’intervento dovrà essere installato da ditte certificate ISO 46001, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs n. 46 del 24/02/1997.

In funzione delle necessità tecnologiche e terapeutiche delle aree funzionali, è prevista l’erogazione  di seguenti gas nelle postazioni degenza e ambulatorio:

ossigeno;

vuoto.

Per il gruppo operatorio sono invece richiesta l’erogazione di tutti i gas, compresi dunque aspirazione, aria compressa medicale, aria compressa tecnica, azoto, ecc.

L’impianto di distribuzione in oggetto,  che costituisce un’estensione dell’impianto di distribuzione esistente, prende origine da un quadro di intercettazione generale collegato alla centrale. I punti di utilizzo dei gas compressi medicinali e del vuoto saranno rispondenti alle norme EN 7371 ed UNI 9507 e potranno essere del tipo per installazione a parete o su apposita trave se predisposta sui testaletto o pensili.

Riferimenti normativi:

D.P.R. N°37 del 14 gennaio 1997 “In materia dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”;

Decreto del Ministero dell’Interno del 18 Settembre 2002 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private” ;

Legge 46/90 “Norme per la sicurezza degli impianti” - Regole precise in tema di sicurezza degli impianti, che devono essere rispettate dall’impresa installatrice e dal committente;

DLgs. 29 dicembre 2007, n. 274 “Disposizioni correttive al DLgs 219/06

D. Lgs. n. 46 del 24 Febbraio 1997 - "Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici"

UNI EN 13348:2002 “Rame e leghe di rame - Tubi di rame tondi senza saldatura per gas medicinali o per vuoto”

UNI EN 738/2 – Riduttori di pressione per l’utilizzo con i gas medicinali – Riduttori di pressione di centrale e di linea

UNI EN 737-1:1999 “Impianti di distribuzione dei gas medicinali – Unità terminali per gas medicinali compressi e vuoto”

UNI EN 737-3:2000 “Impianti di distribuzione dei gas medicinali - Impianti per gas medicinali compressi e vuoto”

UNI EN ISO 7396-1:2007

Impianti di distribuzione dei gas medicali - Parte 1: Impianti di distribuzione dei gas medicali compressi e per vuoto

A valle del citato quadro di intercettazione sono previsti i quadri di riduzione di secondo stadio (n° 2 per garantire l’intervento in caso di manutenzione/emergenza) per i gas compressi e le relative centralina di allarme.

Le tubazioni di collegamento saranno ubicate a soffitto o a parete.

Per quanto riguarda le compartimentazioni, le valvole di reparto saranno posizionate in zona filtro all’interno di un quadro in lamiera dotato di cartello segnaletico in modo da proteggerle e renderle facilmente rintracciabili e accessibili in caso di necessità. In prossimità delle valvole di intercettazione di ciascun compartimento (in apposito quadro di riduzione e sezionamento) sarà inoltre installato il pannello di segnalazione dello stato delle valvole di intercettazione dei gas medicinali come previsto al punto 5.1.3 del DM 19/09/03.

Sia le apparecchiature di riduzione che quelle di sezionamento saranno installate entro quadri in lamiera d’acciaio verniciata, dotati di chiusura a chiave.

Dai quadri si diramerà la rete di distribuzione secondaria, posta nel controsoffitto del corridoio (se presente), alla quale saranno collegate le derivazioni alle singole prese: ogni presa sarà collegata direttamente al collettore, anche in presenza di piu’ prese all’interno della stessa stanza, al fine di non avere saldature all’interno delle stesse. I tratti sottotraccia saranno protetti con tubo guaina in PVC.

Le reti di distribuzione dei gas saranno realizzate in rame ricotto, sgrassate, disoleate e contrassegnate in modo da consentire una sicura identificazione.

Dovranno essere evitate, comunque, l’esecuzione di saldature in posizione non ispezionabile.

I punti di utilizzo dei gas compressi medicinali e del vuoto dovranno essere rispondenti alle norme EN 737 – 1 ed UNI 9507 e potranno essere del tipo per installazione a parete o su trave. Le prese dovranno riportare l’indicazione della marcature CE e del tipo di gas a cui sono destinate e saranno installate nell’ordine previsto dalla norma UNI 9507 e avranno la normale caratteristica di impossibile intercambiabilità, in caso di forzature.

Il fornitore rilascerà apposita certificazione di conformità e apposito fascicolo tecnico per famiglia di prodotto.

Impianti idrici e antincendio

La rete idrica è derivata da quella esistente dunque le reti di acqua calda e fredda ed il ricircolo dell’acqua  calda sanitaria saranno derivate da colonne montanti esistenti.

Per lo scarico delle acque reflue dai servizi igienici si utilizzeranno le preesistenti colonne di scarico e di ventilazione e laddove non presenti se ne realizzeranno di nuove in raccordo sempre con la rete esistente.

Tutti gli impianti  saranno realizzati,  in ogni loro parte e nel loro insieme, in conformità alle norme, prescrizioni, regolamenti e raccomandazioni emanate dagli Enti preposti così come  indicato dalla legge 46  del  05/03/90 e s.m.i..

Per l’impianto antincendio la normativa vigente cui si fa riferimento è il Decreto ministeriale 18 settembre 2002 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle  strutture sanitarie pubbliche e private.

Ai fini della prevenzione incendi sono già  previsti  mezzi di protezione attiva costituiti da:

impiantofisso di estinzione ad acqua, manuale, costituito da idranti UNI 45  ubicati  all’interno  in prossimità dell’area, servito dalla rete ospedaliera esistente;

Saranno altresì realizzati:

mezzi mobili di estinzione con agente estinguente compatibile con la destinazione d’uso dei locali, a protezione di tutte le aree;

impianto di rilevazione automatica (posa della sola tubazione);

serrande tagliafuoco di compartimentazione.

ATTENZIONE: per la progettazione antincendio fare riferimento al progetto antincendio generale.

Impianti elettrici e speciali

L’impianto oggetto dell’intervento dovrà essere installato da ditte abilitate ai sensi della legge n.46/90 e s.m.i. Gli impianti elettrici dovranno essere progettati ed eseguiti con il fine di garantire:

- la massima affidabilità del sistema in rapporto sia alla continuità di esercizio che alla sicurezza delle persone e delle installazioni;

- l’ottimizzazione dello schema distributivo dal punto di vista tecnico-economico;

- il coordinamento tra condutture e dispositivi di protezione al fine di assicurare la protezione di massima corrente e di guasto a terra e, conseguentemente, di realizzare una rigorosa selettività d’intervento.

Considerato che le strutture ospedaliere sono caratterizzate da alta densità tecnologica con alti indici di variazione di destinazione in tempi brevi, il progetto deve presentare un elevato grado di flessibilità così da consentire futuri adattamenti senza che siano necessari interventi eccessivamente dispendiosi.

In fase esecutiva, l'impiantistica risponderà pertanto a precisi requisiti:

-	progettazione efficiente;

-	manutenzione facile ed efficace;

-	economia di gestione energetica;

-	flessibilità d'uso.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta del livello di ridondanza da attribuire al sistema elettrico di potenza al fine di garantire la massima affidabilità di esercizio in condizioni di emergenza. Altrettanta importanza assumerà la verifica della selettività delle protezioni installate.

Gli impianti previsti nel presente progetto preliminare sono appresso sinteticamente elencati:

- quadri elettrici BT di piano e di zona;

- quadri elettrici con trasformatore di isolamento per camere operatorie e terapie intensive;

- predisposizioni elettriche per travi testaletto pensili per terapie intensive e per apparecchiature sale operatorie ed ambulatori chirurgici;

- rete di distribuzione elettrica secondaria;

- impianto di illuminazione (normale, di emergenza e di sicurezza);

- impianto prese f.m.;

- apparecchiature elettriche;

- impianto di messa a terra;

- impianto di rilevazione (solo tubazione) ed allarme incendi;

- impianto telefonico e trasmissione dati, rete locale (LAN);

- impianti di diffusione sonora, citofonici e videocitofonici;

- impianto antenne TV;

- impianto di chiamata infermieri;

Tutti gli impianti elettrici dovranno essere progettati e realizzati nella piena osservanza delle normative vigenti sia per quanto riguarda le modalità di progettazione ed installazione che per quanto concerne la qualità e le caratteristiche dei materiali e delle apparecchiature che si andranno ad installare.

In particolare dovranno essere osservate le prescrizioni contenute nelle Leggi e norme che seguono:

- D.P.R n° 547 del 15/04/1955 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

- L. n° 186 del 01/03/1968 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, impianti elettrici ed elettronici;

- L. n° 46/90 e s.m.i.;

- Norme tecniche varie.

Impianti di condizionamento

La progettazione è stata eseguita nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare:

Norme UNI – CTI

Norme ASHRAE

Norme ISO

Norme Europee per quanto riguarda i sistemi di qualità nella produzione, sviluppo, installazione degli impianti.

Prescrizioni dell’Istituto Italiano per il Marchio di Qualità per tutti i materiali e le apparecchiature ammesse all’ottenimento del marchio CE.

Tutti gli impianti dovranno essere realizzati in conformità alla 46/90, secondo la regola d’arte e di buona tecnica in conformità a tutte le norme UNI, ENV, EN e CEI applicabili in materia e nel pieno rispetto di tutte le leggi, norme e regolamenti in vigore al momento della realizzazione anche se non riportate nel seguente elenco:

- D.P.R. 27 aprile 1955 n° 547: “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro”;

- D.M. 01 dicembre 1975: “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione”;

- Legge 9 gennaio 1991 n° 10: “Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;

- Circolare Ministero Sanità n.13011;

- Circolare 2 marzo 1992, n. 219/F: Art. 19 della legge 10/91 – Chiarimenti;

- Circolare 3 marzo 1992, n. 226/F: Art. 19 della legge 10/91 – Chiarimenti ;

- D.P.R. 26 agosto 1993 n° 412: Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art.4 comma 4 della L.9 gennaio n° 10;

- D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 551: Modifiche al D.P.R. 412/93;

- D.M. 13 dicembre 1993;

- D.M. 6  Agosto 1994;

- D.M. 16 maggio 1995;

- D.M. 16 maggio 1995;

- Legge  5 Gennaio 1996, n.25;

- D.P,R, 15 novembre 1996 n° 660: Attuazione della direttiva 92/42 CEE;

- D.P.R. 14/01/97;

- D.M.  6 ottobre 1997;

- D.M. 2 aprile 1998;

- Legge 5 marzo 1990 n° 46: Norme di sicurezza degli impianti;

- D.P.R. 6 dicembre 1991 n° 447: Regolamento di attuazione della L. 46/90;

- D.G.R. Calabria n. 133 del 15/02/1999;

- D.G.R. Piemonte n. 26 del 13/04/2000;

- D.P.G. Emilia Romagna n. 327 del 23/02/04;

- Legge 19 Settembre 1994 n° 626: Sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro;

- D. Lgs. 19 marzo 1996 n° 242: Integrazioni alla 626/94;

- Legislazione vigente per la prevenzione degli incendi e norme del locale Comando dei Vigili del Fuoco;

- Linee guida ISPESL per la definizione degli standard di sicurezza e di igiene ambientale dei reparti operatori;

- Norma EN 779 – Classificazione prefiltri e filtri intermedi

- Norma EN 1822 – Classificazione filtri assoluti

- Norma UNI 5364

- Norma UNI 6665

- Norma UNI 7357

- Norma UNI 7940

- Norma UNI 8065

- Norma UNI 8157

- Norma UNI 8199

- Norma UNI 8364

- Norma UNI 9023

- Norma UNI 10339

- Norma UNI 10379

- Norma UNI 10344

- Norma UNI 10412

- Norma UNI EN 442-1-2-3

- Norma UNI ENV 1397

- Norma UNI EN 12098-1

- Norme UNI collegate.

Il reparto di “Sala operatoria Ortopedia” del P.O. Iazzolino” di Vibo Valentia comprende ambienti diversificati per destinazione d’uso e richiedenti attenzioni progettuali specifiche.

Detti ambienti possono così essere forniti:

temperatura interna invernale e estiva compresa tra 20 e 24°C; umidità relativa estiva e invernale compresa tra 40-60% ottenuta con vapore;

ricambi aria/ora (aria esterna senza ricircolo) almeno 15 volumi/h e filtraggio aria 99.97% per la sala operatoria e 6 volumi/h per le restanti attività;

Tale diversità dei profili d’uso impone una progettazione dell’impianto che tenga conto di alcuni criteri guida fondamentali che qui si riassumono:

- impianti differenziati per zone d’uso omogenee

- terminali di mandata e di ripresa dimensionati e selezionati in modo da non eccedere i livelli di rumorosità preferibili in tali luoghi

- centralizzazione del controllo dell’impianto anche se suddiviso

La classificazione dell’edificio è di tipo E. 3 (edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili) in zona climatica “C “ (Vibo Valenzia).

Il numero minimo dei ricambi orari varia a seconda della destinazione d’uso degli ambienti ed è determinato in osservanza alla L. 10/91 e al D.M. 412/93 nonché alle linee guida ISPESL per gli Ospedali, alla norma UNI 10339, e il DPR 14/01/97.

Per garantire le condizioni di benessere ottimali nei vari locali e in considerazione della tipologia di questi si è predisposto un impianto di climatizzazione (integrale) in grado di garantire la massima efficienza in tutte le stagioni e in particolare:

riscaldamento invernale con controllo dell’umidità;

condizionamento estivo globale;

filtrazione e controllo della dell’aria immessa negli ambienti;

ventilazione con aria trattata;

controllo termoigrometrico degli ambienti.

Considerata la destinazione prevalente dei locali e l’importanza del silenzio negli ospedali si devono scegliere tutti i componenti di impianto con il criterio della minima rumorosità.

Le tubazioni e i canali di distribuzione dell’aria avranno i giunti antivibranti, la velocità dell’aria nei canali dovrà contenuta entro valori inferiori a 5 m/s per i tronchi principali fino a 1,5 m/s in corrispondenza dei terminali, i ventilatori delle UTA e degli estrattori d’aria di espulsione saranno a basso numero di giri.

La distribuzione dell’aria sarà studiata in modo da garantire la minima rumorosità negli ambienti e allo stesso modo la scelta delle bocchette di immissione dell’aria sono state selezione con bassa rumorosità.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta del posizionamento di UTA e Gruppi frigo stante la particolare conformazione dell’area intorno al presidio quasi tutta occupata da servizi. La collocazione su lastrico di copertura, che appare unica opportunamente praticabile, dovrà essere preceduta da opportuni saggi di verifica della capacità di carico del solaio intervenendo, se del caso, con opportune opere di rinforzo.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SIUREZZA

DELL’AREA OSTETRICO/GINECOLOGICA COMPRESA AREA NEONATALE

POSTA AL PIANO SECONDO

PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO “IAZZOLINO” DI VIBO VALENTIA

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

## Premessa

Il presente capitolato prestazionale è redatto in conformità a quanto stabilito dall’art. 18, comma 1, lett. C) e art. 24 del DPR 554/99 in materia di Lavori Pubblici.

## Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dell’area ostetrico/ginecologica compresa area neonatale e adeguamento normativo dell’area posta al piano secondo presso il P.O. “Iazzolino” di Vibo Valentia.

Caratteristiche prestazionali

Le caratteristiche prestazionali sono rintracciabili all’interno della DGR n° 133/99 e successivo regolamento regionale n° 13/09 in materia di requisiti minimi strutturali-organizzativi-tecnologici per base relative alle tipologie di strutture sanitarie da realizzare con il presente progetto sono rintracciabili l’accreditamento delle strutture pubbliche che erogano prestazioni in regime ambulatoriale, di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti.

In particolare il presente progetto è riferito a gruppo operatorio e assistenza neonatale. Si riportano di seguito i requisiti strutturali e  tecnologici relativi.

Area reparto operatorio C1.7

Il gruppo operatorio deve essere articolato in zone progressivamente meno contaminate dall’ingresso del complesso e fino alla sala operatoria stessa.

Requisiti strutturali

- Spazio filtro entrata operandi

- zona filtro personale addetto con relativo servizio igienico

- zona preparazione personale addetto

- zona preparazione utenti

- zona risveglio utenti

- locale relax operatori

- servizi igienici del personale

- sala operatoria

- deposito presidi e strumentario

- deposito per armamentario e materiale di medicazione

- deposito di attrezzature materiale pulito

- deposito materiale sporco

- locale sterilizzazione

Requisiti impiantistici

- temperatura interna invernale e estiva compresa tra 20-24°

- umidità relativa estiva invernale compresa tra 40-60%

- ricambi aria/ora 15 v/h

- filtraggio aria 99,97%

- Impianto di gas medicali e impianto di aspirazione gas anestetici direttamente collegato alle apparecchiature di anestesia, ossigeno, aria compressa medicale, aria compressa tecnica, protossido di azoto

- stazioni di riduzione della pressione per il reparto operatorio doppie per ogni gas medicale tale da garantire un adeguato livello di affidabilità

- Impianto rilevazione incendi

- impianto allarme di segnalazione esaurimento gas medicali

- impianto controllo livello di pressione

- monitor ambientale fisso per il monitoraggio dei gas anestetici

Area Punto nascita – Blocco parto C1.6

Costituisce unità di assistenza per gravidanze e neonati fisiologici

Requisiti strutturali

Per spazi di degenza:

- area di assistenza neonatale in continuità con l’area di ostetricia ginecologia, privilegiando il roaming-in

- culle rapportato al volume di attività (almeno 8 culle ogni 500 parti)

- 1 culla per patologia neonatale lieve

- Ulteriore culla per patologia neonatale lieve

- 1 incubatrice

Per blocco parto:

- zona filtro partorienti

- zona filtro personale addetto

- locale travaglio

- sale parto

- isola neonatale

- Sala operatoria

- zona osservazione post-partum

- deposito presidi e strumentario chirurgico

- servizi igienici per le partorienti

- locale lavoro infermieri

- Deposito materiale sporco

- spazio attesa accompagnatore

- Locale isolamento

Requisiti impiantistici

- temperatura interna invernale e estiva compresa tra 20-24°

- umidità relativa estiva invernale compresa tra 30-60%

- ricambi aria/ora 6 v/h

- Impianto di gas medicali e impianto di aspirazione gas anestetici direttamente collegato alle apparecchiature di anestesia

- stazioni di riduzione della pressione per il reparto operatorio doppie per ogni gas medicale tale da garantire un adeguato livello di affidabilità

- Impianto rilevazione incendi

- impianto allarme di segnalazione esaurimento gas medicali

## Pavimenti e rivestimenti

Pavimenti in vinilico ecologico in rotoli o quadrotti termosaldati di adeguato spessore per ambienti sanitari (I corridoi potranno essere realizzati in marmo secondo le indicazioni della D.L.). Ottime proprietà di resistenza meccanica. Disegno a granuli a diversi colori con finitura opaca senza necessità di ceratura. Dimensionalmente stabili dopo l’incollaggio. Elastici, fonoassorbenti, antistatici, antisdrucciolo, proprietà antincendio/ignifughi (da verificare in sede di progetto) e di prescrizione VV.F., non tossici, resistenti ad agenti chimici e fisici. Sgusci a pavimento posati su supporto in pvc con raggio 3-3,5cm raccordati alle pareti senza soluzioni di continuità (nel caso di pareti rivestite.

Deve essere possibile la realizzazione di disegni a terra.

Pareti interne

Al fine di garantire un sufficiente grado di flessibilità e possibilità di ridefinizione delle destinazioni d’uso dei locali, le partizioni interne, saranno preferibilmente costituite da struttura metallica in acciaio zincato con montanti verticali di larghezza pari a cm 5, posti ad un interasse non superiore a cm 60, completa di elementi orizzontali di rinforzo da installare in caso di presenza di manufatti sospesi (sanitari, travi testaletto, diafanoscopi a parete, etc...) complete di tamponamento in lastre prefabbricate di gesso ceramico fibrorinforzato e perlite delle dimensioni di 1200x700x25 mm, REI 120, resistenza al fuoco classe 0, posto in opera su ambo le facce della orditura metallica. Le lastre saranno dotate di incastro maschio femmina sui bordi e verranno poste in opera sulla struttura di sostegno, previa applicazione di adesivo fonoisolante sui profili metallici, mediante l'utilizzo di viti autofilettanti e l'incollaggio degli elementi con apposito collante. I pannelli saranno sostenuti da ulteriore guida perimetrale e guarnizioni in neoprene bioadesive applicate sui montanti. La parete sarà inoltre compresa di idoneo spessore di materiale coibente e fonoassorbente.

In corrispondenza di tutte le porte, saranno predisposti idonei controtelai metallici aggiuntivi così che il peso della porta non gravi sulla struttura della parete prefabbricata.

Le pareti saranno adeguatamente stuccate e rasate e su queste verranno applicate n.2 mani di tinteggiatura a base di smalti ad acqua previa applicazione di idoneo isolante.

Non sarà ammesso l’impiego di partizioni interne che non risultino a tutt’altezza. Particolarmente curata dovrà altresì risultare l’ancoraggio delle partizioni interne ai pavimenti ed agli intradossi dei solai.

In corrispondenza dei locali servizi igienici, le lastre di gesso ceramico dovranno essere del tipo resistente all’umidità.

In corrispondenza delle partizioni perimetrali interne, le lastre di gesso ceramico saranno installate su una sola faccia della struttura di supporto e, se necessario in base alle verifiche energetiche, tra la struttura portante e le lastre di gesso, verranno interposti idonei strati di materiale coibente.

Al fine di facilitare l’ancoraggio degli impianti, i cavedi tecnici, saranno preferibilmente delimitati con blocchetti di cls autoclavato REI120.

Le pareti dei corridoi saranno opportunamente protette con idonei sistemi di paracolpi e paraspigoli.

Per la sala operatoria si è scelto un sistema prefabbricato semplice con pavimentazione e rivestimento in materiale vinilico. La superficie delle pareti dovrà essere resistente ai detergenti e disinfettanti sia liquidi che nebulizzati.

Il sistema deve garantire facili collegamenti per i gas medicali, gli impianti elettrici, di allarme, idrico-sanitari, ecc. con possibilità di accesso immediato per consentire pulizia, manutenzione ed immediato intervento tecnico.

L’allacciamento dei canali per l’aria di ripresa deve avvenire negli angoli (compatibilmente con le problematiche strutturali), sia in basso che in alto con facile possibilità di asporto delle griglie di aspirazione per una facile e corretta pulizia.

Controsoffitto

I controsoffitti saranno realizzati in moduli cm 60*60 in fibre minerali applicati su struttura portante in alluminio. Facilmente pulibili e preferibilmente in classe 0 di prevenzione incendi e comunque non superiore alla classe 1.

I filtri antincendio saranno controsoffittati con pannelli REI120 di classe 0.

Per la sala operatoria il controsoffitto deve essere realizzato in moduli metallici verniciati a fuoco e assolutamente ermetici. Anche in questo caso deve esserci la possibilità di asportare i moduli, anche singolarmente, con possibilità di accesso immediato per consentire pulizia, manutenzione ed immediato intervento tecnico. Tutti gli impianti da porre a controsoffitto devono essere con lo stesso assolutamente integrabili: ventilazione/climatizzazione, illuminazione, plenum, apparecchiature di illuminazione, pensili di chirurgia e anestesia, ecc.

### Soffitto diffusore a flusso laminare

Il sistema di climatizzazione e di distribuzione dell’aria deve prevedere:

- una immissione d’aria depurata in sala operatoria;

- circolazione d’aria stabile nel campo di operazione e vicinanze;

- minimo miscuglio possibile con aria contaminata delle vicinanze;

- minime turbolenze e correnti d’aria;

- ottemperanza della velocità dell’aria, della temperatura e dell’umidità nell’ambito della sala operatoria;

- controllo della pressione nella sala operatoria e nei locali vicini.

### Riprese d’aria

I canali fino alla sommità della parete della S.O. e le bocchette di ripresa sono realizzati in acciaio verniciato. Devono essere previste valvole di regolazione manuali a farfalla per la modifica della quantità d’aria di tutto il canale o tra accesso superiore ed inferiore. Per quanto possibile con la strutture edilizia esistente si richiedono canali di riprese d’aria in angolo a 45°.

### Elementi da incasso

All’interno delle pareti di sala operatoria devono essere installati, integrandosi: quadro comandi, diafanoscopio, catguttiera, orologi e contasecondi, eventuali finestre passaferri/passasporco, eventuali armadiature ad incasso e a filo. Ogni altro accessorio previsto o prevedibile deve essere perfettamente integrabile all’interno del filo parete.

N.B. La protezione da radiazioni deve essere prevista in fase progettuale/esecutiva. Il complesso delle pareti dovrà avere capacità attenuante alle emissioni dei raggi x con impiego di sorgente radiogena superiore a 0,3 mm di piombo equivalente.

ATTENZIONE: la sala operatoria deve essere allestita dalla Ditta aggiudicataria con tutte le attrezzature fisse e, a solo titolo indicativo:

- Scialitica (in possesso – da trasferire e reinstallare);

- Pensile chirurgo

- Pensile anestesista

- Catgutiera a parete

- Diafanoscopio a parete

- Orologio con contasecondi per sale operatorie

- Lavabo chirurghi (in possesso – da trasferire e reinstallare);

- Sterilizzatrice (in possesso – da trasferire e reinstallare).

L’acquisizione di tutte le attrezzature e delle apparecchiature elettromedicali saranno a carico dell’Azienda Sanitaria di Vibo Valentia.

Dispositivi antincendio

La Ditta dovrà predisporre apposita canalizzazione vuota per l’installazione di rilevatori antifumo. Questi ultimi, però, saranno impiantati dalla Ditta che provvederà ai lavori antincendio di tutta quanta la struttura ospedaliera.

Le compartimentazioni antincendio dovranno risultare conformi a quanto prescritto dal D.M. 18/09/2002 e al D.M. 15/09/2005 e comunque integrarsi con il progetto generale antincendio già redatto.

Infissi interni

Infissi interni	lavabili, con maniglia di tipo sanitario (=>14 cm) o eventuali alternative che in ogni caso dovranno consentire una apertura molto facile. Porte a battente con guarnizione su battuta. Realizzate in profilo alluminio anodizzato, complete di imbotte per muro mm. su misura in profilo estruso, pannello in laminato bifacciale con alveolare interno sp. mm. 30/40. Maniglione di spinta ergonomici in acciaio inox (dove necessario); versione ad una/due  ante a battente. Le porte di accesso ai locali avranno luce netta adeguata alla relativa destinazione d’uso con i seguenti valori minimi:

- accesso locali WC:		anta singola da 85/90 cm;

- accesso ambulatori:		doppia anta 90+30 cm;

- accello altri locali:		anta singola da 70/80 cm.

Le porte e, più in generale, gli accessi ai locali saranno opportunamente protetti con idonei sistemi di paracolpi.

Sistemi di chiusura tipo yale.

### Per la sala operatoria si prescrivono le seguenti caratteristiche

### Porte in acciaio per sala operatorie

Porta ad anta scorrevole o a battente a tenuta ermetica in acciaio inox AISI 304 stampato lucido antimacchia o scotch brite da ambo i lati schiumati in poliuretano espanso alta densità antifiamma spessore 40 mm. Completa di guarnizione in silicone su tre lati; spazzolini di tenuta verso il pavimento; Oblò con vetro antisfondamento e guarnizioni; maniglione di spinta ergonomici in acciaio inox (eventualmente con sistema a raggi infrarossi, a pedale o a gomito da utilizzare anche in caso di mancanza di corrente); telaio in acciaio inox AISI 304 o scotch brite da eseguirsi in funzione dello spessore del muro portante. La porta potrà essere realizzata anche su misura ad uno o due battenti.

### Porte in alluminio per ambienti del gruppo operatorio

Porta ad anta scorrevole o a battente a tenuta ermetica in alluminio realizzate in profilo alluminio anodizzato argento, complete di imbotte per muro mm. su misura in profilo estruso, pannello in laminato bifacciale con alveolare interno sp. mm. 40. Maniglione di spinta ergonomici in acciaio inox (eventualmente con sistema a raggi infrarossi, a pedale o a gomito da utilizzare anche in caso di mancanza di corrente); versione ad una anta/Due a battente o scorrevole. Binario di scorrimento (per le porte scorrevoli) in profilato in alluminio con canale per lo scorrimento delle ruote di sospensione anta

Di seguito si riportano le descrizioni delle attrezzature fisse di sala operatoria

## Pensile per chirurgo

Previa verifica della portata dei soffitti il pensile deve garantire minimo queste prestazioni:

- Sistema Doppio braccio mobile sul piano orizzontale da 600 + 1000 mm con sollevamento verticale pari a 710 mm, capacità di carico di 58,5 Kg, angolo di rotazione per ogni snodo pari a 330° completi di freni pneumatici. Può essere previsto un terzo braccio dove installare anche un monitor.

Pulsante per disattivazione freni pneumatici posto sulla colonna pensile

Colonna pensile  avente diverse aree predisposte per inserimento utenze rifinite con pannellature continue.

Doppio tasto per sollevamento e connessione per comando a distanza

Comando a distanza per azionamento del movimento verticale

Il sistema deve consentire una capacità di carico totale netta sulla colonna di 58,5 Kg. Deve essere realizzato in conformità alle vigenti normative di sicurezza: CEI 62.5 – UNI EN 793-CE.

La colonna deve essere dotata delle sottoriportate utenze:

n° 2 prese gas medicale ossigeno tipo UNI;

n° 2 presa gas medicale vuoto tipo UNI;

n° 2 prese gas medicale AC 5 bar tipo UNI;

n° 1 presa Air Motor per collegamento strumenti chirurgici pneumatici;

n° 6 prese elettriche tipo schuko singolarmente protette con doppio fusibile, completa di sportello di protezione e nodo equipotenziale.

Il tutto completo di accessoristica varia e conforme alle normative vigenti quale, ad esempio:

- N° 1 mensola porta apparecchi completa di barra perimetrale;

- N° 1 barra perimetrale normalizzata da applicare ai ripiani porta apparecchiature;

- N° 1 ripiano semplice porta apparecchiature completo di 1 modulo cassetto, predisposto per fissaggio barre porta accessori. Portata 40 Kg, area utile di appoggio 550x450 mm.;

- N° 2 barra laterale normalizzata lunghezza 440 mm da applicare ai ripiani porta apparecchiature

## Pensile per anestesia

Previa verifica della portata dei soffitti il pensile deve garantire minimo queste prestazioni:

- Sistema a doppio braccio da 900 + 600 mm circa con capacità di carico incluso la colonna pensile non inferiore a 225 Kg netti completo di freni pneumatici su ogni snodo.

Colonna pensile, h 1200 mm circa, sollevamento verticale 400 mm, predisposta per l'inserimento del corredo di prese elettriche e gas medicali.

Dotata di motore 220 V monofase per il sollevamento del carico ( Fino a 225 Kg. )

Comando a distanza per azionamento sollevamento elettrico.

La colonna deve essere dotata delle sottoriportate utenze:

n° 2 prese gas medicale ossigeno tipo UNI;

n° 1 presa gas medicale vuoto tipo UNI;

n° 2 prese gas medicale AC 5 bar tipo UNI;

n° 1 presa gas medicale N2O tipo UNI;

n° 1 presa evacuazione gas anestetici – DIN/CE 737-4;

n° 1 eiettore;

n° 1 set di collegamento linea evacuazione;

n° 6 prese elettriche tipo schuko singolarmente protette con doppio fusibile, completa di sportello di protezione e nodo equipotenziale.

Mensola porta apparecchi completa di barra perimetrale.

Il tutto conforme alle normative vigenti

## Trave testaletto (zona travaglio parto – preparazione risveglio)

Trave testaletto in estruso d’alluminio semilucido costituita da:

- modulo superore contenente lampada per illuminazione indiretta e luce notturna, riflettore in alluminio purissimo brillantato e ossidato, asimmetrico per il miglioramento della distribuzione e uno schermo in policarbonato antistatico trasparente con prismature longitudinali interne;

- modulo inferiore contenente lampada per luce visita, riflettore in alluminio purissimo brillantato e ossidato, asimmetrico per il miglioramento della distribuzione e uno schermo in policarbonato antistatico trasparente con prismature longitudinali interne;

- modulo trave realizzato in lamiera di alluminio verniciata a polveri, semilucido, e predisposto per alloggiare tre tubi in rame del diametro compreso tra 8 e 12 mm a loro volta tenuti in posizione da supporti d’acciaio. Coperchio rimovibile per immediata ispezione ed intervento manutentivo. Modulo fissato a parete per supporto moduli con lampade, contenimento cavidotti per il passaggio di cavi elettrici, contenimento per morsettiere d’alimentazione e sistemi di fissaggio, supporto componenti elettrici (prese, interruttori, relè, prese equipotenziali, ecc.), supporto gancio contenitore flebo. Cablato con cavo 1,5 mmq N-07 –VK per linea luce 2,5 mmq N-07VK per linea forza, completa di staffa di fissaggio a parete: Il modulo trave dovrà contenere, per posto letto, i seguenti comandi:

- n° 1 interruttore bipolare per l’accensione della lampada visita;

- n° 4 prese schucko protette singolarmente con fusibile interno trave;

- n° 1 presa bipasso protetta con fusibile interno trave;

- n° 2 prese equipotenziali montate su tasto copriforo;

- n° 1 pulsante chiamata medico;

- n° 1 presa UNI cad. AC 4 e 8 bar, N2O, O2, VAC

- condotto gas medicali. Il box gas dovrà essere realizzato in lamiera d’alluminio verniciato a polveri semilucido nonché predisposto per alloggiare diversi tipi di prese e fissato al modulo trave.

La lunghezza complessiva della trave dovrà essere di mm 2000 circa a posto letto.

## Monitor su braccio per trave testaletto(zona preparazione risveglio)

Monitor multiparametrico con schermo a colori touch screen TFT da almeno 12”, in grado di visualizzare  6 tracce contemporaneamente.

Completo dei seguenti Parametri indispensabili:

ECG su 12 derivazioni con visualizzazione simultanea, analisi ST, respiro per impedenza, SpO2 con sistema eliminazione artefatti, NIBP con trigger automatico.

Il Software deve includere l’analisi delle aritmie ventricolari, cartella numerica con memoria dati, cartella emodinamica, cartella dosaggio farmaci.

Deve essere inoltre dotato di registratore integrato.

Possibilità centralizzazione in telemetria.

Conforme alle normative vigenti

Infissi esterni

Gli infissi esterni dovranno possedere caratteristiche tecniche tali garantire il rispetto delle norme sul risparmio energetico degli edifici e scongiurare l’insorgere di condensa.

I valori di trasmittanza dovranno risultare conformi a quelli indicati per le strutture trasparenti di cui all’allegato C del D.Lgs. 311/2006 e s.m.i. riferite al 1 gennaio 2010.

Gli infissi esterni dovranno garantire idonee prestazioni di permeabilità all’aria e all’acqua.

I vetri saranno preferibilmente del tipo riflettente basso emissivo e, almeno per le camere di degenza, dovranno consentire il completo oscuramento della camera preferibilmente mediante la manovra di persiane regolabili.

### Porte REI

Porte certificate antincendio REI 120 secondo norme italiane UNI 9723. Costituite da telaio in profilo d’acciaio zincato pressopiegato, guarnizione termoespandente, battenti complanari al telaio realizzati in doppia lamiera d’acciaio con pacco interno coibente ad alta densità. Cerniere in acciaio con rotazione su doppio cuscinetto a sfera dimensionate per traffico intensivo e in condizione di carichi elevati. Meccanismo di richiusura mediante apposita molla, serratura tipo “Patent” antincendio, maniglia in pvc nero con anima in acciaio. Finitura superficiale con polvere epossipoliestere goffrata.

Servizi igienici

Pavimenti in ceramica monocottura con R=10, raccordati con le pareti, lisci, uniformi, resistenti ad agenti chimici e fisici.

Pareti raccordate con il pavimaneto, lisce, uniformi, lavabili, disinfettabili fino ad h 200.

I servizi igienici devono essere tutti accessibili anche a soggetti portatori di handicap (fisico, psichico o sensoriale) o, in ogni caso, a soggetti che per le loro particolari patologie, costretti alla permanenza in ambiente ospedaliero, devono potersi muovere e utilizzare la struttura senza particolari difficoltà.

Devono essere facilmente lavabili e non presentare, per quanto possibile, zone di difficile pulizia o spigoli vivi.

Devono essere realizzati in materiali resistenti.

Di seguito si riportano alcune caratteristiche minime delle dotazioni dei servizi igienici.

- Maniglioni con terminali curvati senza giunture realizzati in tubo di acciaio zincato rivestiti con guaina di nylon e pvc di lunghezza e spessori adeguati;

- Lavabo ergonomico in vitreouschina bianco opportunamente concavo sul fronte per l’accostamento della persona completo di miscelatore monocomando con leva tipo clinical in acciaio, mensole fisse senza piede lavabo;

- Vaso/bidè sospeso in vitreouschina bianco con catino allungato, apertura frontale e staffe di sostegno. Cassetta di scarico ad incasso completa di placca e pulsante di grandi dimensioni a comando pneumatico. Sedile in abs.

- Piatto doccia (se necessario) a filo pavimento in vetroresina predisposto per scarico orizzontale o verticale con aletta perimetrale per saldatura coibentazione delle dimensioni di cm 80x80;

- Box doccia (se necessario) realizzato in profilo d’alluminio laccato bianco, antine in poliestere trasparente con sistema di apertura facilitato.

- Seggiolino doccia (se necessario) di tipo asportabile e ribaltabile con seduta in doghe di nylon curvato senza giuntura realizzato in tubo d’acciaio zincato rivestito in nylon e pvc da installare su corrimano di sicurezza ad angolo con montante con terminali curvati senza giunture realizzati in tubo di acciaio zincato rivestiti con guaina di nylon e pvc di lunghezza e spessori adeguati;

- Chiamata  di emergenza La chiamata verrà attivata tramite gli appositi pulsanti a tirante o pneumatici. All'atto della chiamata si dovrà:

- accendere la luce (lampeggiante) di tranquillizzazione nel pulsante a tirante;

- accendere la luce bianca (tranquillizzante) in corridoio sopra la porta della camera del chiamante.

Questa chiamata richiederà la presenza diretta del personale di servizio e quindi potrà essere annullata solo dal luogo stesso di provenienza.

Nota bene – I lavabi da inserire all’interno degli spazi ambulatoriali e di servizio per il personale sanitario dovranno essere del tipo a comando non manuale.

## Corrimano, paracolpi e paraspigoli

CORRIMANO – corrimano paracolpi ergonomico di cm 15 circa di altezza composto da profilo di alluminio estruso continuo di adeguato spessore opportunamente sagomato con sovrapposta pellicola in vinile. Quest’ultima dovrà essere leggermente goffrata durevole nel tempo e non intaccabile da agenti chimici, biologici, batteriologici o altro. Resistente agli urti.

Il tutto completo di staffe di ancoraggio e pezzi speciali di raccordo.

FASCIA PARACOLPI – fascia paracolpi di cm 10 circa di altezza composta da profilo di alluminio estruso continuo di adeguato spessore opportunamente sagomato con sovrapposta pellicola in vinile. Quest’ultima dovrà essere leggermente goffrata durevole nel tempo e non intaccabile da agenti chimici, biologici, batteriologici o altro. Resistente agli urti.

Il tutto completo di staffe di ancoraggio e pezzi speciali di raccordo.

PARASPIGOLO – paraspigolo h max cm 200 composto da profilo di alluminio estruso continuo di adeguato spessore, di forma angolare con terminali di chiusura con sovrapposta pellicola in vinile. Quest’ultima dovrà essere leggermente goffrata durevole nel tempo e non intaccabile da agenti chimici, biologici, batteriologici o altro. Resistente agli urti.

DEVONO ESSERE EVITATI GLI ANGOLI VIVI

Il materiale vinilico deve essere certificato classe 1 di reazione al fuoco. La Ditta aggiudicataria dovrà rilasciare apposita dichiarazione di conformità.

Il materiale vinilico deve essere certificato idoneo per ambienti ospedalieri (in particolare per resistenza chimica e batterica - deve essere posseduto, a pena d’esclusione, il relativo certificato alla data di presentazione dell’offerta)

# IMPIANTI MECCANICI

## Consistenza degli impianti

Dovranno essere realizzati i seguenti impianti:

- Impianto termico e di condizionamento;

- Impianto idrico – sanitario;

- Impianto antincendio;

- Impianti di distribuzione gas medicinali;

- Impianto telefonico;

- Impianto reti.

## Prescrizioni generali

Gli impianti, nel loro complesso e nei singoli componenti, dovranno essere realizzati in   conformità a tutte le norme, leggi e regolamenti vigenti.

Nella scelta dei materiali dovranno essere rispettati i seguenti principi:

- tutti i materiali e gli apparecchi impiegati dovranno essere adatti all’ambiente in cui verranno installati e dovranno essere tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all’umidità, alle quali potrebbero essere esposti durante l’esercizio;

- in particolare gli apparecchi ed i materiali per i quali è prevista la concessione del Marchio Italiano di Qualità dovranno essere muniti del contrassegno I.M.Q. che ne attesti la rispondenza alle rispettive Normative, ed essere comunque muniti di Marchio di Qualità riconosciuto a livello internazionale.

## REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti devono corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti alla data di presentazione del progetto-offerta ed in particolare:

  - Legge n. 10/91 “Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.

  - D.P.R. n. 412/93 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, legge 9 gennaio n.10”.

  - Legge n. 46/90 “Norme per la sicurezza degli impianti” e relativo regolamento di attuazione.

  - Norme UNI applicabili.

  - Legge n. 615/66 e successive integrazioni e modifiche.

  - D.M. 1 dicembre 1975 per quanto riguarda l’obbligatorietà del certificato di costruzione.

  - Direttiva Gas 90/396/CEE e Direttiva Rendimenti 92/42/CEE per la marcatura CE.

  - Direttiva Attrezzature in pressione 97/23/CEE per la costruzione, le verifiche e le relative certificazioni finalizzate all’ottenimento della Marcatura CE (PED).

  - Circolare del Ministero dell’Interno - D.G.P.C.S.A. n. 68 del 25/11/1969 “Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete” e successive modifiche ed integrazioni.

  - D.M. 6 febbraio 1982 “Modificazione del D.M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alla visite di prevenzione incendi”.

  - D.M. 12 aprile 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”.

  - Legge n. 1083/71 “Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile” e successivi decreti ministeriali per l’approvazione delle Norme UNI-CIG relative all’impiego di gas combustibile .

  - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”.

  - Decreto del Ministero degli Interni 18 settembre 2002 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”.

  - Norme CEI per gli impianti ed i componenti elettrici.

  - D.M.18.settembre.2002.”Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture  sanitarie pubbliche e private

Tutti i materiali e tutte le apparecchiature impiegati nella realizzazione degli impianti meccanici saranno rispondenti alle vigenti normative in merito alla qualificazione dei materiali e dei sistemi di produzione (UNI, UNI-CIG, UNI-CTI, IMQ, CE, ISO 9001/9002 UNI EN 2900/29002, EUROVENT, IIP, ECOMAR, ecc).

In ogni caso ogni singolo materiale e/o componente deve essere preventivamente accettato dalla D.L.

# IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

## Consistenza degli impianti

Dovranno essere realizzati i seguenti impianti:

- impianti elettrici di forza motrice ed illuminazione;

- impianto chiamata infermieri con segnalazione acustica e luminosa;

- impianti telefonico, trasmissione dati, diffusione sonora e TV;

- impianto rivelazione incendi (solo posa canalizzazione vuota);

## Prescrizioni generali

Gli impianti, nel loro complesso e nei singoli componenti, dovranno essere realizzati in   conformità a tutte le norme, leggi e regolamenti vigenti.

Nella scelta dei materiali dovranno essere rispettati i seguenti principi:

- tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici e speciali dovranno essere adatti all’ambiente in cui verranno installati e dovranno essere tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all’umidità, alle quali potrebbero essere esposti durante l’esercizio;

- tutti i materiali dovranno avere dimensioni e caratteristiche tali da rispondere alle norme CEI ed alle tabelle CEI-UNEL attualmente in vigore;

- in particolare gli apparecchi ed i materiali per i quali è prevista la concessione del Marchio Italiano di Qualità dovranno essere muniti del contrassegno I.M.Q. che ne attesti la rispondenza alle rispettive Normative, ed essere comunque muniti di Marchio di Qualità riconosciuto a livello internazionale.

## REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI

Gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte, giusta prescrizione della legge 186 del 1° marzo 1968.

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti devono corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti alla data di presentazione del progetto.

- DPR 27 Aprile 1955, n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” e successive integrazioni/modifiche;

- Legge 5 Marzo  1990, n° 46 “Norme per la sicurezza degli impianti” e relativo DPR 6 Dicembre 1991, n° 447 “Regolamento di attuazione della legge 46/90 in materia di sicurezza degli impianti”;

- DL 19 Settembre 1994, n° 626 “Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee (CEE) riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

- Norme ISPESL per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

- Prescrizioni, Regolamenti e Raccomandazioni di eventuali altri Enti emanate ed applicabili ai materiali e/o agli impianti oggetto dei lavori;

- DPR 26 maggio 1959, n° 689 “Determinazione delle Aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco”;

- Decreto del Ministero dell’Interno 16 maggio 1987, n° 246 “Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione;

- DM 10 Marzo 1998, n° 64 “ Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”;

- DM 18 Settembre 2002 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private”;

- Prescrizioni dei VV.FF e delle Autorità locali;

- DM 10 Aprile 1984    “Disposizione per la prevenzione e l’eliminazione dei radiodisturbi”;

- Norma CEI 11-1 Impianti elettrici – norme generali (esclusi gli impianti elettrici utilizzatori);

- Norma CEI 11- 8 Impianti di messa a terra;

- Norma CEI 11-11 Impianti elettrici negli edifici civili (solo per le parti non in contrasto con la norma CEI 64-8);

- Norma CEI 17-13/1 Quadri elettrici;

- Norma CEI  11-17 Impianti di produzione, trasporto e distribuzione elettrica. Linee in cavo

- Norma CEI  20-19	Cavi isolati con gomma con tensione nominale Uo/U non superiore a 600/1000 V;

- Norma CEI 20-20 Cavi isolati con polivincloruro con tensione nominale Uo/U non superiore a 450/750 V;

- Norma CEI 23-3 Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari;

- Norma CEI 23-18  Interruttori differenziali per usi domestici e similari;

- Norma CEI 23-5  Prese a spina per usi domestici e similari;

- Norma CEI 23-8  Tubi protettivi rigidi in polivincloruro e accessori;

- Norma CEI 23-14  Tubi flessibili in PVC e loro accessori;

- Norma CEI 23-31  Passerelle portatavi metalliche;

- Norma CEI 23-9 Piccoli apparecchi di comando non automatici per tensione nominale fino a 380 V destinati ad usi domestici e similari;

- Norma CEI 64-8  Impianti elettrici utilizzatori – norme generali;

- Norma CEI 64-8/7 Impianti elettrici nei locali adibiti ad uso medico;

- Norma CEI 64-13 Guida alla Norma CEI 64-4 “Impianti elettrici in locali adibiti ad uso medico”;

- Norma CEI 34-21 Corpi illuminanti;

- Norma CEI 62-10 Apparecchi testaletto;

- Norma CEI 70-1 Classificazione dei gradi di protezione degli involucri;

- Norma CEI 103-1 Impianti telefonici interni;

- Norma CEI 12-15 Impianti centralizzati d’antenna;

- Norma CEI 12-43 Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi e sonori;

- Norma CEI 81-1 Protezione delle strutture contro i  fulmini;

- Norma CEI 81-2 Guida alla verifica degli impianti di protezione contro i fulmini;

- Norma CEI 81-3 Valori medi del numero dei fulmini a terra, ecc.;

- Norma CEI 81-4 Valutazione del rischio dovuto al fulmine;

- NormaUNI10380 Illuminazione di interni con luce artificiale;

## PRESCRIZIONI PARTICOLARI

### Impianto elettrico e di illuminazione

L’illuminazione normale, di sicurezza e di emergenza dei vari locali dovrà essere diversificata in relazione alla destinazione e alla tipologia dei locali stessi.

Per gli illuminamenti medi nei vari ambienti si dovrà fare riferimento alle norme UNI 10380.

Gli apparecchi illuminanti dovranno essere rispondenti alle norme        CEI 34-21.

### Impianti telefonico, citofonico,  trasmissione dati, diffusione sonora e TV

Gli impianti telefonico e trasmissione dati dovranno far capo a pannelli di permutazione contenuti in un quadro da parete od armadio dislocato nelle vicinanze del quadro elettrico di piano. Le linee telefoniche dovranno essere realizzate con cavi in rame a due coppie, schermati e con guaina esterna non propagante l’incendio.

Le linee trasmissione dati dovranno essere realizzate con cavi in rame a 4 coppie UTP di Categoria 6.

Le linee TV dovranno essere realizzate con cavi coassiali. L’impianto TV sarà per segnali trasmessi di tipo terrestre e dovrà alimentare le prese TV nelle camere di degenza, nei soggiorni di piano, nei locali del personale, nei locali di presidio, ecc.

Agli ingressi di ciascuna sezione dovrà essere installato un posto esterno con pulsanti e portiere elettrico,  che collegherà i citofoni della caposala o comunque dal controllo reparto.

Le linee degli impianti di cui sopra dovranno essere poste in opera in cavidotti costituiti da tubazioni in PVC, non propagante l’incendio, completamente indipendenti da quelli degli altri impianti o servizi e dovrà porsi cura di evitare percorsi paralleli vicini ad altri circuiti percorsi da energia elettrica, a qualsiasi tensione.

ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL FORNITORE

A completamento degli oneri già specificati nel presente Capitolato Speciale, si precisa che sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- La consegna a piè d’opera di tutti i materiali occorrenti per l’esecuzione dei lavori e delle forniture, franca di ogni spesa di imballaggio, di trasporti di qualsiasi genere, comprendendosi nella consegna non solo lo scarico ma anche  il trasporto fino al  luogo di deposito provvisorio, se consentito, in attesa della posa in opera.

- Tutte le ulteriori manovre di trasporto e di manovalanza occorrenti per la completa posa in opera, per quante volte necessario e per qualsiasi distanza;

- I rischi dei trasporti derivanti dagli oneri di cui sopra nonché la         protezione degli elementi di fornitura per difenderli da rotture,             guasti, manomissioni, ecc.;

- L’esecuzione di tutte le modifiche necessarie alle opere architettoniche ed impiantistiche per il corretto funzionamento delle apparecchiature, qualora le dimensioni o le caratteristiche delle apparecchiature proposte dall’Appaltatore lo rendano necessario;

- L’esecuzione di opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, mezzi di sollevamento  e quant’altro debba occorrere all’appaltatore per la realizzazione in opera  di tutte le forniture e lavorazioni richieste, compresa la relativa assistenza muraria ed il ripristino delle strutture ed opere di finitura degli ambienti da arredare che risultassero danneggiati durante il corso delle operazioni (d’intesa con la Direzione Lavori);

- La fornitura in quantità adeguata dei ricambi dei connettori di collegamento a rete elettrica, gas, fluidi;

- Il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, oltre  che delle regole di comune diligenza, prudenza ed esperienza, in modo da garantire l’incolumità del personale e di terzi;

- Il deposito provvisorio e la custodia dei materiali oggetto della fornitura;

- Tutte le spese per la sorveglianza e la condotta dei lavori;

- La consegna dei disegni e degli  appositi manuali per il montaggio, lo smontaggio, l’uso e la  manutenzione di quanto fornito;

- Tutti gli adempimenti e le spese nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare autorizzazione e/o permessi;

- Le opere murarie ed impiantistiche necessarie per l’installazione delle forniture, le predisposizioni, l’eventuale smontaggio e rimontaggio di controsoffitti, di pareti divisorie, di pavimenti, l’ancoraggio di parti metalliche nelle strutture esistenti, la sostituzione ed il ripristino di tutte le opere o parti di opere esistenti danneggiate in tali lavorazioni.

- Le spese occorrenti per tutte le prove tecnologiche sui materiali che la Direzione dei Lavori potrà ordinare per l’accettazione dei materiali stessi, presso laboratori di Istituti Universitari e di pubbliche Amministrazioni, le spese per le prove di funzionamento e per il collaudo, esclusa la sola fornitura d’energia.

- Resta stabilito che l’accettazione di qualsiasi materiale, macchinario e meccanismo non esoneri mai la ditta delle responsabilità e garanzia e cui è tenuta in virtù delle norme del presente Capitolato e di legge.

- Le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e tutti indistintamente gli obblighi inerenti ai contratti di lavoro;

- L’adozione nell’esecuzione di tutti i lavori dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sull’appaltatore restandone sollevata l’Amministrazione appaltante nonché la Direzione dei Lavori ed il personale da essa dipendente.

- Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro 10 giorni dall’ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d’opera,  le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere, da calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc.;

- Tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le tasse di registro e di bollo principali e complementari; le spese per le copie di ogni documento e disegno anche in corso d’opera etc.;

- La dichiarazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed infortunistici da presentarsi prima dell’inizio dei lavori;

- La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito indicato dalla Direzione dei Lavori, da apporre entro otto giorni dalla  stipula del contratto, ovvero le indicazioni per quelli già in sito.

- Per gli apparecchi che, nell’ordinario utilizzo, producono rifiuti, l’impresa deve dichiarare in quale categoria rifiuti prevista dalla normativa in vigore essi sono ricompresi e precisare le rispettive modalità di smaltimento in ottemperanza alla suddetta normativa.

Certificazioni

In sede di collaudo finale la Ditta dovrà fornire tutte le certificazioni obbligatorie e necessarie.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire ogni e qualsiasi parere preventivo su progetto. A solo titolo indicativo e non esaustivo:

- Parere SPISAL

- Parere UOIP

- Parere VV.F.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre presentare apposita Denuncia di inizio Attività presso il Comune di Vibo Valentia.

In sede di collaudo finale la Ditta dovrà fornire tutte le certificazioni obbligatorie e necessarie. A solo titolo indicativo e non esaustivo si riportano i seguenti:

VVF

- certificazione di resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi in opera;

- dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte;

- dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell’impianto;

- certificazione di corretta installazione e funzionamento dell’impianto;

- dichiarazione di conformità nel settore della reazione al fuoco ai sensi del D.M. 26 giugno 84;

Impianti

- dichiarazione di conformità;

- prove di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali;

- prova di efficienza degli interruttori differenziali;

- certificazione di corrispondenza;

- misurazioni (lux ambiente, ecc.);

- manuali di prodotto;

- manuali di manutenzione;

- altro.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire inoltre tre copie su formato cartaceo dei disegni costruttivi (as built) oltre ad una copia su supporto informatico (CD).

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SIUREZZA

DELL’AREA OSTETRICO/GINECOLOGICA COMPRESA AREA NEONATALE

POSTA AL PIANO SECONDO

PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO “IAZZOLINO” DI VIBO VALENTIA

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

Premessa

Per determinare la stima sommaria del costo dei lavori si sono caratterizzate le principali tipologie di funzioni presenti nel progetto e di cui sono costituite le categorie delle strutture ospedaliere (Aree funzionali omogenee) attraverso una vera e propria scomposizione del complesso ospedaliero in funzioni considerate tra di loro omogenee e determinando, per ciascuna, il profilo economico in modo da farne derivare degli insiemi differenziati sotto il profilo del costo unitario.

Si è proceduto dunque attraverso la rilevazione della cosiddetta consistenza dimensionale dell’intervento: metri quadri, metri cubi, articolazioni di carattere dimensionale dell’opera. Successivamente si sono presi in considerazione gli aspetti tecnologici e gli aspetti qualitativi dei singoli interventi differenziando gli indicatori. Per quanto riguarda la consistenza dimensionale sono stati definiti i settori e le aree omogenee.

Si sono per questo individuate le diverse tipologie:

- tipologia di alta assistenza (sale operatorie e servizi annessi);

- tipologia di bassa assistenza (spazi ambulatoriali);

- tipologia per il connettivo.

Il parametro assunto per il costo a mq della tipologia edilizia di tipo a) è pari a 1.300 €/mq.

Si è quindi passati a determinare, per ogni tipologia individuata, l’effettivo costo/mq che, moltiplicato per le rispettive superfici presenti in progetto, ci permette di determinare il costo dei lavori.

I valori specifici relativi alle singole categorie di lavoro sono stati desunti in base a lavori analoghi già realizzati oltre che a dati raccolti dalla letteratura disponibile.

Questi sono riferiti a opere compiute (fornitura e posa in opera) e risultano comprensivi di spese generali nella misura del 13,65% e degli utili di impresa nella misura del 10%.

Il costo specifico delle altre tipologie edilizie è stato ricavato applicando al costo unitario della tipologia A i seguenti fattori correttivi:

Tipologia B:		900,00 €/mq

Tipologia C:		460,00 €/mq

Del che ne risulta la seguente scheda parametrica:

| Tipologia | mq | €/mq | totale | note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta assistenza (sale operatorie e servizi annessi); | 98 | 1.300,00 | 127.400,00 | / |
| media assistenza (spazi ambulatoriali) | 212 | 900,00 | 190.800,00 | / |
| Connettivo | 170 | 460,00 | 78.200,00 | / |
| TOTALE | 410 | / | 396.400,00 | / |

Costo dell’opera

Sulla base delle considerazioni precedenti e sulla scorta della tabella delle superfici interessate, il costo dell’opera è assunto pari ad € 396.400,00 compreso oneri per la sicurezza stimato nel 3% dell’importo ovvero per € 11.892,00 oltre somme a disposizione per l’Amministrazione.

Quadro economico

Il costo complessivo dell’intervento può dunque essere riassunto nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO LAVORI

|  | LAVORI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Lavori edili e impianti |  | 384.508,00 |
| A2 | Oneri per Piani di sicurezza e coordinamento |  | 11.892,00 |
|  | IMPORTO DEI LAVORI |  | 396.400,00 |
|  | SOMME A DISPOSIZIONE |  |  |
| B1 | Imprevisti e lavori in economia |  | 19.820,00 |
| B2 | Per IVA sui lavori a corpo e a misura 10% |  | 41.622,00 |
| B3 | Accantonamento somme ex art. 26 c. 4 L. 109/94 – 0,5% |  | 2.081,10 |
| B4 | Spese tecniche – 2% ex art. 90-92 D.Lgs 163/06 |  | 8.324,40 |
| B5 | Spese per pubblicità |  | 5.000,00 |
| B6 | Spese per commissioni giudicatrici |  | 5.000,00 |
| B7 | D.Lgs. 81/08 per coord. Sicurezza in fase di esecuzione |  | 5.000,00 |
| B8 | IVA su spese tecniche, pubblicità, commissioni, collaudi |  | 3.000,00 |
|  | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE |  | 89.847,50 |
|  | TOTALE COSTO DELL’OPERA |  | 486.247,50 |

Calcolo sommario della spesa

Il costo complessivo dell’intervento è stimato pari a € 486.247,50 suddiviso come segue:

Importo totale dei lavori €. 396.400,00 compreso oneri per la sicurezza

Somme a disposizione €. 89.847,50

TOTALE COSTO DELL’OPERA €. 486.247,50

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SIUREZZA

DELL’AREA OSTETRICO/GINECOLOGICA COMPRESA AREA NEONATALE

POSTA AL PIANO SECONDO

PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO “IAZZOLINO” DI VIBO VALENTIA

ELABORATI GRAFICI